2025-2026年度手术室、ICU、消毒供应室维保

招标采购项目

询价文件

采购人：鲁山县中医院

日  期：二零二五年四月

目  录

- 询价公告

- 供应商须知

- 采购合同

- 采购清单

五、响应文件格式

- 询价公告

鲁山县中医院2025-2026年度手术室、ICU、消毒供应室维保

招标采购项目询价公告

一、项目基本情况：

1、项目名称：鲁山县中医院2025-2026年度手术室、ICU、消毒供应室维保招标采购项目

- 2、采购方式：询价。

- 3、预算金额：100000.00元，最高限价：100000.00元。

4、采购内容：鲁山县中医院2025-2026年度手术室、ICU、消毒供应室维保服务，目录及规格、质量要求详见招标采购清单。

5、资金来源：自筹资金。

6、服务地点：采购人指定地点。

7、质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。

8、服务期：一年。

二、 供应商资格要求：

1、投标人具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照扫描件或复印件）

2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺书及财务审计报告一份)

3、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书及相关技术人员资格证书)

4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺书及公司近半年税收完税证明和社保缴费证明)

5、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书)

6、投标人需提供中国执行信息公开网 “失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章；若有不良记录报名无效，

7、投标人具有类似项目业绩两份。（提供业绩合同扫描件)

三、询价文件发布信息

1、询价文件发布时间：2025年04月29日至2025年05月06日。

2、询价文件发布地点：《全国招标采购公共服务平台》网站自行下载。

四、 询价响应文件接收信息

1、询价响应文件递交截止时间：2025年05月08日上午09:30。

2、询价响应文件递交地点：鲁山县中医院门诊楼五楼会议室。逾期送达的询价响应文件，采购人不予受理。

五、评标方法和原则

1、采用最低评标价法。（详见询价文件）

2、投标文件现场报价，供应商报价不得更改，以质量和服务均满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。最低报价一致时供应商现场进行二次报价，最低价中标。

六、发布公告的媒介：

本次询价公告在《全国招标采购公共服务平台》发布。

七、本次招标联系事项

采购人：鲁山县中医院

地址：鲁山县城南新区尧山大道与钢厂路交叉口

联系人：蔡先生   电话： 16663758885

- 第二章、供应商须知

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人：鲁山县中医院 地址：鲁山县城南新区尧山大道与钢厂路交叉口 联系人：蔡先生 电话： 16663758885 |
|  | 响应文件份数及装订 | 纸质文件一份，胶装成册。 |
|  | 响应文件递交截止时间 | 2025年05月08日上午09:30。 |
|  | 询价地点 | 鲁山县中医院门诊楼五楼会议室。 |
|  | 响应文件的签字盖章 | 响应文件应有法定代表人签字并加盖单位公章，授权代理人签字的，响应文件中应附法定代表人的有效授权委托书。 |
|  | 响应文件的密封 | 响应文件密封在一个非透明密封袋内，封口处至少加盖单位公章。 |
|  | 供应商资格条件 | 1、投标人具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照扫描件或复印件） 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺书及财务审计报告一份) 3、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书及相关技术人员资格证书) 4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺书及公司近半年税收完税证明和社保缴费证明) 5、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书) 6、投标人需提供中国执行信息公开网 “失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章；若有不良记录报名无效， 7、投标人具有类似项目业绩两份。（提供业绩合同扫描件) |
|  | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、最高投标限价：人民币100000.00元。 超过招标控制价的报价为无效投标，供应商的投标报价超过招标控制价，采购人不能支付的，按废标处理。 |
|  | 会议 | 供应商应由法定代表人（以法定代表人身份证原件为准）或授权委托人（以法定代表人授权委托书及委托人身份证原件为准）准时参加开标会议。 监督人员和供应商代表对所有供应商的投标响应文件密封情况进行查验；经查验无误后，供应商退场，方可进入评审程序。 评审小组按照询价文件的要求对供应商的响应文件进行评价。 |
|  | 评标方法 | 采用最低评标价法：评审小组从满足询价要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，并标明推荐顺序。采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人。 |
|  | 废标条款 | 1）未按照文件规定要求密封、签署、盖章的； 2）不具备文件中规定资格要求的； 3）不符合法律、法规和询价中规定的其他实质性要求的。 |
|  | 合同授予标准 | 采购人将把合同授予满足文件要求且报价最低的供应商。 |
|  | 合同签订 | 1）成交人收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同。 2）询价文件、响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。 |
|  | 监督 | 有关监督部门将对询价全过程进行监督。 |
|  | 未尽事宜 | 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。 |

评标与定标

1、评标小组的组成及要求

1.1、评标小组组成：询价小组由三人以上的单数组成。

1.2、评审小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2、评审原则

2.1、公平、公正，科学、择优；

2.2、投标文件现场报价，以质量和服务均满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。最低报价一致时，供应商现场进行二次报价，最低价中标。

3、评审纪律

3.1、评审小组成员和参与评审工作的有关人员不得透露对询价响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与投标有关的其它情况。

3.2、除投标须知条款的规定以外，评审以后至授予成交通知书前，任何供应商均不得就与其询价响应文件有关的问题主动与采购人发生联系。

3.3、如果供应商试图对评审小组的评标施加影响，则将导致该供应商的响应文件被拒绝。

4、投标响应文件的评价与比较

4.1、评审小组将仅对按照投标须知条款被确定为实质上响应询价要求的响应文件进行评价与比较。

4.2、评标时，报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

4.3、参与报价的合格供应商少于三家且不能形成充分竞争的，将按流标处理。

5、投标响应文件的澄清

为了有助于投标响应文件的审查、评价和比较，根据需要，评价小组可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明。但是澄清或说明不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。供应商的答复必须经法定代表人或授权委托人签字，作为询价响应文件的组成部分。

6、评审程序

6.1、供应商初步审查。依据法律法规和询价文件规定，按照询价文件投标须知前附表第7条对供应商资格条件要求进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

询价响应文件有下列情况之一的视为无效；

1）未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备询价文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

6.2、评审小组只对通过初步审查的供应商进行报价比较。

开标现场直接报价，供应商报价不得更改，以质量和服务均满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。如有供应商弃权品种，在其他投标人中二次报价遴选以最低价确定成交供应商。

6.3、当投标响应文件中出现数字表示与文字表示不一致时，以文字为准；单价与总额不一致时，以单价为准，除非总额是明显的小数点错误。如果供应商拒绝修正，其投标作废标处理。

6.5、确定成交人

评审小组根据相关法律及询价的要求，将向采购人提交评审报告，在符合招标需求、质量、信誉、规模、业绩和服务相等的前提下，报价最低的供应商为成交人。最低报价一致时供应商现场进行二次报价，最低价中标。供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。发出成交通知后，在采购人规定的时间内，成交人未能与采购人签订合同的，视为成交人放弃，采购人有权从后续选定的候选成交人中重新确认成交人，并签订合同。

供应商中标后，不按采购人规定的时间和内容签订合同，视为违约。

| 符合性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 评审因素 | 评审标准 |
| 形式评审标准 | 供应商名称 | 供应商名称应与营业执照一致 |
|  | 响应文件 签字盖章 | 响应文件有法定代表人签字并加盖单位公章，授权代理人签字的，询价响应文件中应附法定代表人的有效授权委托书。 |
|  | 响应文件格式 | 符合询价“询价响应文件格式”的要求 |

| 资格审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格审查 | 评审因素 | 评审标准 |
|  | 资格审查 | 1、投标人具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照扫描件或复印件） 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺书及财务审计报告一份) 3、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书及相关技术人员资格证书) 4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺书及公司近半年税收完税证明和社保缴费证明) 5、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书) 6、投标人需提供中国执行信息公开网 “失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章；若有不良记录报名无效， 7、投标人具有类似项目业绩两份。（提供业绩合同扫描件) |

7、细微偏差不影响询价响应文件的有效性

7.1细微偏差是指询价响应文件在实质上响应询价文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。

7.2对于实质上符合询价文件要求的询价响应文件，采购人将对其询价响应文件的细微偏差进行校核。并对有算术上和累加运算上的差错给予修正，这种修正应取得供应商的同意并确认修正后的最终结果。如果供应商拒绝确认，则其询价响应文件将不予评审。评审小组对无效标不进行评审。评审小组不接受供应商在投标响应文件递交截止时间之后主动进行的一切修正。

第三章、采购合同

甲方：鲁山县中医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及鲁山县中医院2025—2026年度手术室、ICU、消毒供应室维保招标项目招标结果，经甲、乙双方协商签订本合同。条款如下：

一、维护保养范围

由乙方负责洁净手术室、ICU、消毒供应室及其他净化区域的基本设施及相关的洁净走廊、清洁走廊、无菌区、辅助功能房、麻醉区、更衣室等设施；洁净空调系统及其控制系统；供电照明系统；给水系统等设备及其配套设施的维护保养工作。（详见招标文件第四章服务内容）

二 、乙方责任及承诺

1、根据维修保养的范围，在合同维护保养期间内，保证本合同范围内的各项设备和洁净区域的技术指标满足原设计及使用要求。

2、乙方保证所覆盖洁净区域的正常使用，在接到报修电话后，现场维修人员最多在12个小时内到达现场并立即投入维修，若未能在要求时间内维修完善，将由乙方承担由此引发的问题。若因乙方原因造成甲方损失，将由甲方扣除一定的费用作为制约，（如有现场人员无法解决之问题，将在1个小时内将问题反馈至公司总部，由公司提供人工或技术支持，公司最迟在2小时内做出反映。）

3、乙方列出维护保养计划项目（见附表一），交由甲方认可后，按计划开展维护保养工作，在维护期间内对每项设备根据所列时间进行保养维护服务。

4、乙方维护人员每月按规定的内容进行设备巡视检查。

5、乙方维修人员每月对设备层内的净化空调的所有设备进行巡视，逐台检查各台设备的运行情况并做好记录（附表二）。

6、乙方人员利用周末或夜间对机组进行维护保养，每月对手术室每个手术间的风量、静压差、噪声、温湿度进行监测，发现问题及时调整，如调整后仍达不到设计要求，及时报告科室负责人。检测标准依据为：《医院洁净手术部建筑技术规范》（2002年12月，GB—50333）监测记录见附表三。

7、乙方每月对新风机的初、中、亚高效过滤器脏堵情况及时更换过滤器，净化机组、新风机组的箱体每月进行一次清扫。加湿器每月对加湿系统清洁维护一次，清洁的器材和除垢剂费用由乙方承担。每季度对洁净空调机组、控制系统清洁维护一次。详细维护时间周期见下表：

| 8、如消毒感染科测试不合格，由甲方配合乙方查找原因，乙方应在当日提出解决办法，找出自身是否存在问题，并及时整改完善，待处理完毕后请感染科再次对测试点进行复查。 序号 | 维护内容及周期 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每月对手术室重要技术指标进行一次监测 | 每月 |
| 2 | 每季度对新风机风道清洁一次 | 每季 |
| 3 | 每月对空调机组清洁消毒一次 | 每月 |
| 4 | 加湿季节对加湿系统维护一次 | 每月 |
| 5 | 每月对手术室的控制面板校对一次 | 每月 |
| 6 | 对手术室内的洁具每月检查，清洁供水管路 | 每月 |
| 7 | 每年对洁净手术室的洁净度指标全面检测一次 | 每年 |
| 8 | 空调机组严格按照维护时间进行维护保养 |  |

9、乙方同甲方共同建立设备档案。由乙方每月向甲方提交书面设备运行状况报告，包括但不限于净化空调系统、新风机等设备的运行状况和运行维护记录等内容。

10、设备清单内的所有维修备件及过滤器耗材等均由乙方更换或维修，乙方保证提供的维修备件为原装配件；若乙方维修设备时请原设备厂家技术支持所产生的费用和人工费均由乙方承担，若乙方维修设备时所需原厂配件价格高于1000元时，费用由甲方承担。

11、手术室及其他洁净室内的医疗设备等设备部分或维护保养材料清单之外的材料不包含在本方案范围内。非乙方维修范围产生的材料费均由甲方承担。

三 、甲方责任及承诺

1、按合同约定及时支付维护保养费给乙方。

2、系统正常运行时，操作人员必需按照乙方的正确指示操作各设备。

3、根据乙方维修人员提出的要求，采取相对必要的安全防范措施。

4、甲方应协助乙方做好对合同维修范围内的安全和卫生管理工作。保证乙方负责的设备材料不受其他人员的侵扰，并为乙方提供放置工具和备件的安全场所。

5、甲方负责为乙方提供正常的保修工作：包括供水、供电、以及照明等基本条件，同时为乙方维修人员出入维修提供方便。

6、甲方负责指定各部门责任人对乙方工作人员的工作进行确认并予以核实，在得到部门责任人的肯定后给予签字认可。

四、维护保养期限

合同签订期限以年为单位，例：自2025年 月 　日至2026年　月　日止。

五、付款方式和日期

年维护保养费用为/年（大写）                人民币￥        元。

1、 合同签订后甲方按照乙方每次实际更换滤网数量按合同价进行支付维保费用，

2、甲方支付乙方的维保费用条件：需有甲方管理科室的签字确认。

3、付款方式：转账支付

六、违约

1、甲乙双方不能按合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金。具体违约赔偿视问题的轻重而定。

2、如乙方维护不到位，影响手术正常进行的，每耽误一天扣除乙方维保费用1000元。

七、合同的终止及续订

1、合同规定的管理期满后，合同自然终止。各方如欲续签订合同，须于期满前10工

作日向对方提出书面申请。

2、乙方与未按合同约定而履行承诺，同一问题经书面提醒未更正问题两次（含两次）

以上，甲方有权终止合同。

3、乙方有权在50天内因未收到甲方应付款项时而终止此合同。并有要求赔偿的权利。

4、甲方如遇改建、拆迁等合理因素可终止合同，终止合同后只结清终止合同日期前的

服务款项。

八、其他事项

因甲方责任所造成的设备部件的损坏（如：机械碰撞产生的裂和破损；因设计和施工的缺陷；因机房浸水、电压、水压异常导致的设备损坏及其他人为损坏等）；因不可抗拒的自然等非正常因素造成的影响不包含在本合同范围内。

本合同一式六份，甲乙双方各三份，具有同等法律效力。未尽事宜，经双方友好协商

解决，协商不妥由项目所在地人民法院裁决。

甲方:                       乙方:

法人或委托人签字:        法人或委托人签字:

日期：  年  月 日         日期：   年 月 日

- 服务内容

- 一、维保清单

一、（1）维保范围、内容

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 频率 | 年/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进风口、进风网 |  | 个 | 11 | 次/月 | 12 |
| 2 | 进风管道 |  | 节 |  | 次/月 | 12 |
| 3 | 进风量阀 |  | 个 | 11 | 次/月 | 12 |
| 4 | 初级加热箱 |  | 台 | 11 | 次/月 | 12 |
| 5 | 净化机组运行噪音检查 |  | 台 | 11 | 次/月 | 12 |
| 6 | PLC、变频器运行参数修正 |  | 套 | 11 | 次/季 | 4 |
| 7 | 冷凝器、积水盘检查、清理 |  | 套 |  | 次/月 | 12 |
| 8 | 净化机组风机轴承维护、保养 |  | 台 | 11 | 次/季 | 4 |
| 9 | 净化机组电机轴承维护、保养 |  | 台 | 11 | 次/季 | 4 |
| 10 | 风机、电机底座及皮带的紧固、检查 |  | 套 | 11 | 次/月 | 12 |
| 11 | 冷凝器/换热器的清洗、维护 |  | 套 | 11 | 次/月 | 12 |
| 12 | 送风管道的气密性检查、维护 |  | 米 |  | 次/月 | 12 |
| 13 | 压差开关 | MC | 个 | 22 | 次/月 | 12 |
| 14 | 自控柜、断路器、漏电保护器、电路板、接线端子等的检查维护 |  | 套 | 11 | 次/月 | 12 |
| 15 | 冷热源模块机噪声、电压、电流检查 | 天加 | 台 | 5 | 次/月 | 12 |
| 16 | 冷热源模块机制冷剂、高低压管路检查 | 天加 | 台 | 5 | 次/月 | 12 |
| 17 | 自动门脚踏感应器、手动开关检查 |  | 套 |  | 次/月 | 12 |
| 18 | 风机盘管冷凝器检查 |  | 台 |  | 次/季 | 4 |
| 19 | 风机盘管供回水系统检查 |  | 套 | 1 | 次/月 | 12 |
| 20 | 感应洗手池检查 |  | 套 |  | 次/月 | 12 |
| 21 | 观片灯检查 |  | 套 |  | 次/月 | 12 |
| 22 | 箱式排风机检查 |  | 台 |  | 次/月 | 12 |
| 23 | 新风防雨百叶清洗 |  | 个 |  | 次/月 | 12 |
| 24 | 无影灯底座检查、紧固 |  | 台 |  | 次/月 | 12 |
| 25 | 循环泵 |  | 台 | 3 | 次/月 | 12 |
| 26 | 空调水管道 |  | 米 | 100 | 次/月 | 12 |
| 27 | 靶式水流阀 |  | 台 | 1 | 次/月 | 12 |
| 28 | 补水箱 |  | 套 | 1 | 次/月 | 12 |
| 29 | 电极式加湿器 |  | 台 | 11 | 次/月 | 12 |
| 30 | 器械柜、药品柜、麻醉柜检修 |  | 个 |  | 次/月 | 12 |
| 31 | 冷热源模块机散热风扇 |  | 台 | 5 | 次/月 | 12 |
| 32 | 风机盘管排水系统检查 |  | 台 |  | 次/季 | 4 |
| 33 | 风机盘管电磁阀、控制器检查 |  | 台 |  | 次/季 | 4 |
| 34 | 自动门控制器、电路检查 |  | 套 |  | 次/月 | 12 |
| 35 | 吊塔及底座检查、紧固 |  | 台 |  | 次/月 | 12 |
| 36 | 书写台检修 |  | 个 |  | 次/月 | 12 |
| 37 | 中央控制屏 |  | 个 |  | 次/月 | 12 |
| 38 | 水泵控制柜 |  | 台 | 2 | 次/月 | 12 |
| 39 | 比例积分阀 |  | 个 | 11 | 次/月 | 12 |
| 40 | 温湿度传感器 |  | 个 | 11 | 次/月 | 12 |

（2）更换滤网型号、数量及更换时间：

| 科室 | 过滤器尺寸 | 等级 | 数量/次 | 总次数/年 | 合计（块） | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 初效595*595*46 | G4 | 1 | 12 | 12 |  |  | 每月更换一次 |
|  | 初效290*595*46 | G4 | 3 | 12 | 36 |  |  |  |
|  | 初效493*595*46 | G4 | 1 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | 初效290*493*46 | G4 | 1 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | 中效592*592*381 5P | F8 | 1 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | 中效287*592*381 4P | F8 | 3 | 12 | 36 |  |  |  |
|  | 中效490*592*381 5P | F8 | 1 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | 中效287*490*381 4P | F8 | 1 | 12 | 12 |  |  |  |
| 手术室 | 初效595*595*46 | G4 | 2 | 2 | 4 |  |  | 每半年更换一次 |
|  | 初效290*595*46 | G4 | 6 | 2 | 12 |  |  |  |
|  | 初效493*595*46 | G4 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 初效290*493*46 | G4 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |
|  | 初效493*493*46 | G4 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |
|  | 初效290*290*46 | G4 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 中效592*592*381 5P | F8 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |
|  | 中效287*592*381 4P | F8 | 6 | 2 | 12 |  |  |  |
|  | 中效490*592*381 5P | F8 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 中效287*490*381 4P | F8 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |
|  | 中效490*490*381 4P | F8 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |
|  | 中效287*490*381 4P | F8 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
| 供应室 | 初效493*595*46 | G4 | 1 | 12 | 12 |  |  | 每月更换一次 |
|  | 初效290*595*46 | G4 | 4 | 12 | 48 |  |  |  |
|  | 中效490*592*38 5P | F8 | 1 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | 中效287*592*381 4P | F8 | 4 | 12 | 48 |  |  |  |
| ICU | 初效290*595*46 | G4 | 2 | 12 | 24 |  |  | 每月更换一次 |
|  | 初效290*290*46 | G4 | 1 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | 初效290*493*46 | G4 | 3 | 12 | 36 |  |  |  |
|  | 初效493*493*46 | G4 | 2 | 12 | 24 |  |  |  |
|  | 中效287*592*381 4P | F8 | 2 | 12 | 24 |  |  |  |
|  | 中效287*287*381 4P | F8 | 1 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | 中效287*490*381 4P | F8 | 3 | 12 | 36 |  |  |  |
|  | 中效490*490*381 5P | F8 | 2 | 12 | 24 |  |  | 每季度更换一次 |
| 手术室 | 亚高效592*592*292 W 型 | H13 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 亚高效287*492*292 W 型 | H13 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 亚高效490*592*292 W 型 | H13 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 亚高效287*592*292 W 型 | H13 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  | 544 | 元 |  |  |

（3）高效过滤器更换型号、数量及时间

| 科室 | 高效过滤器尺寸 | 等级 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重症监护室 | 320*320*90 | H14 | 7 | 块 |  |  | 净化区域每年更换一次 |
|  | 484*484*90 | H14 | 9 | 块 |  |  |  |
| 手术室 | 320*320*90 | H14 | 24 | 块 |  |  |  |
|  | 484*484*90 | H14 | 11 | 块 |  |  |  |
| 负压 | 942*582*69 | H14 | 4 | 块 |  |  |  |
| III级手术室 | 942*582*69 | H14 | 12 | 块 |  |  |  |
|  | 968*549*69 | H14 | 4 | 块 |  |  |  |
|  | 1083*549*69 | H14 | 4 | 块 |  |  |  |
| 供应室 | 484*484*90 | H14 | 1 | 块 |  |  |  |
|  | 320*320*90 | H14 | 17 | 块 |  |  |  |
| 总计 | 大写： |  | 93 |  |  |  |  |

第五章 响应文件部分格式

对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 询价响应文件格式

询 价 响 应 函

致:                     （采购人名称）

根据贵方的询价文件，（法定代表人） 正式授权授权委托人（全名、职务）经代表供应商（供应商名称）提交下述文件壹 份，并对之负法律责任。

1、询价响应函

2、法定代表授权书

3、资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

5、如果我们的询价响应文件被接受，我们将按询价文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

6、已详细审查全部询价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、本投标自开标日起有效期为60个工作日。

8、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受收到的所有报价。若询价响应文件在偏差表上没有体现的条款，我方完全同意按照询价文件的要求执行。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权委托人签字:

日期：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____________（姓名）为我公司合法代理人，以本公司的名义参加                            （项目名称）的投标活动。授权委托人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

授权委托人姓名（签字或盖章）：                   职务：

身份证号：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号：

供应商：（盖章）

年    月   日

## 注： 后附法定代表人及授权委托人身份证复印件

询价响应一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 服务期 |  |
| 质量 |  |
| 服务地点 |  |
| 其他优惠说明： |  |

说明：

本表填写完整，加盖公章并签字有效，在询价响应文件内装订。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

声 明（ 格式可自行拟定）

供应商资格声明函

致:         （采购人名称）

本人愿意参加投标，并声明提交的所有文件是准确和真实有效的。

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

供应商（盖章）：

日期：    年    月    日

- 反商业贿赂承诺书

- 我承诺：

- 在               （项目名称）投标活动中，我保证做到：

- 一、公平竞争参加本次询价活动。

- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购人工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 三、若出现上述行为，我单位及参与询价的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

供应商（盖章）：

日期：    年    月    日

资格证明资料