附表1：电梯要求

（一）采购清单

| 北区 | 高度 | 电梯数量（台） | 轿厢尺寸（深度宽度） | 定额载重量kg | 额定速度（m/s） | 层门洞口尺寸m(宽*高) | 停站数 | 提升高度m | 底坑深度m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 5+1，17.6m | 2 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 6 | 14.2 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
| 2号楼 | 6+1，20.6m | 3 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 7 | 17 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
| 3号楼 | 6+1，20.6m | 3 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 7 | 17 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
| 4号楼 | 6+1，20.5m | 2 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 7 | 17.1 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
| 5号楼 | 沿街2层 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6号楼 | 5+1，17.6m | 2 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 6 | 14.2 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
| 7号楼 | 6+1，20.5m | 2 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 7 | 17.1 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
| 8号楼 | 6+1,20.6 | 2 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 7 | 17 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
| 9号楼 | 6+1，20.5m | 3 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 7 | 17.1 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
| 10号楼 | 5+1，17.6 | 2 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 6 | 14.2 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
| 11号楼 | 6+1,20.5m | 2 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 7 | 17.1 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
| 12号楼 | 6+1，20.5m | 3 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 7 | 17.1 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
| 13号楼 | 6+1,20.5m | 3 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 7 | 17.1 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
| 14号楼 | 6+1,20.6 | 2 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 7 | 17 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
|  | 合计 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南区 | 高度 | 电梯数量（台） | 轿厢尺寸（深度宽度） | 定额载重量kg | 额定速度（m/s） | 层门洞口尺寸m(宽*高) | 停站数 | 提升高度m | 底坑深度m | 备注 |
| 1号楼 | 6+1，20.6m | 3 | 1400*1200 | 800 | 1.0-1.5 | 1.0*2.2 | 7 | 17 | 1.6 | 兼无障碍电梯 |
|  | 合计 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北区南区注：电梯层门耐火完整性不低于2h；符合《电梯层门耐火实验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。 层高：一层2.6m，标准层2.9m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）技术要求

1）基本要求

1、投标人所供电梯应当是各厂家有运行经验的产品。

2、所报电梯必须符合招标文件要求，若有差异，必须在投标文件中明确指出，在技术偏离表中注明，中标后必须派专人跟踪井道施工及门洞预留、呼梯盒预留，对于井道不合格及门洞、呼梯盒预留不合格等责任及费用均由中标人承担，招标人不承担任何责任及费用，如中标人不承担该项费用，招标人有权另找施工队伍，费用从中标人应付货款中双倍扣除。中标人负责所有与电梯安装有关的预留孔洞的封堵。

3、所报电梯底坑深度或顶层高度若与电梯基本数据表中尺寸有差异，须在技术偏离表中注明，中标后必须派专人跟踪电梯底坑深度、顶层高度，对于电梯底坑深度、顶层高度不合格等责任及费用均由中标人承担，招标人不承担任何责任及费用，如中标人不承担该项费用，招标人有权另找施工队伍，费用从中标人应付款中扣除。

4、提供的设备产品(曳引机、门机、控制柜)要求为所投品牌制造商自主生产并提供国家电梯检测中心或国家认可的检测中心出具的型式试验报告和型式试验合格证。

5、其他未尽事宜，均应满足国家及行业相关标准要求。

2）技术参数

1、曳引机型式：新型永磁同步无齿轮曳引机，节能高效、低噪音、低振动，运行平稳舒适。（投标人应说明曳引机形式、产地、制造厂商）

2、控制系统：投标人应说明系统型号、产地、制造商、CPU数位、32位微电脑处理器具有自检测自诊断功能。

3、微机控制：最低32位CPU

4、拖动系统：全数字矢量变频变压（VVVF）拖动方式。投标人应说明变频器产地、制造厂商、CPU 数位。

5、门机系统：VVVF 变频无连杆门机系统，变频驱动及门机控制相互检测，确保系统的可靠性。投标人应说明门机驱动系统、变频器的产地、制造厂商、CPU位数、光幕保护不小于108束（新式交叉型防折弯）。

6、平层精度：≤±3mm。

7、主服务层：一层。

8、机房位置：见施工图纸

9、电源：交流，动力：三相 380V、50Hz；照明：单相 220V、50Hz。

10、噪音：运行时轿厢内噪音≤55dB(A)；开、关门噪音≤65dB(A)；机房噪音≤80dB(A)

11、开门方式：双扇中分自动门，设光幕保护。

12、技术资料：提供中文资料。

13、备品备件：按出厂标准配置。专用工具：按出厂标准配置。

14、符合国家消防规范及本工程图纸消防要求的相关规定。

15、五方通话控制中心主机要求：单台控制主机（多路集中）。

16、电梯用钢丝绳：优质知名品牌产品。具有良好的附着力、摩擦力和防锈性。

17、安全部件限速器、安全钳、缓冲器等采用优质知名品牌产品，安全可靠。

3）轿厢、梯厅的基本制造要求

1、各服务层梯厅均设厅外呼梯按钮盒（带楼层及方向显示）。

2、轿厢：轿厢壁板为发纹不锈钢；轿门为发纹不锈钢；轿厢地板为PVC 地板；轿厢设带盲文选层按钮，显示上下运行。

操纵箱：微动按钮，带数字式楼层指示器与动态运行方向指示器、超载灯、蜂鸣器、应急灯、不锈钢面板。

层站召唤：微动按钮、带数字式层楼指示器与动态运行方向指示器、基站电源锁。

3、厅门设置外门锁。

4、电梯厅门及小门套：首层为发纹不锈钢，其它层粉末喷涂钢板小门套，含所有包口。

5、层门地坎：采用硬质铝型材。

6、轿厢内配有操作面板、层站显示器、照明设备（LED）和通风装置、预留电话线。

7、主要元器件：投标人应列出主要元器件的配置、规格及生产厂家。

（三）电梯基本功能配置

电梯基本配置要求如下：

| 1 | 光幕门保护 | 当两扇轿门的中间有东西阻挡，导致光幕作时，电梯就会开门。光幕防护等级IP65。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 防捣乱功能 | 系统通过智能分析在一定时间范围内的登记次数来判断指令的有效性。 |
| 3 | 满载直驶 | 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |
| 4 | 超载保护 | 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时轿厢操作面板显示超载，轿厢不关门，电梯不能启动。 |
| 5 | 按钮防粘连保护 | 当按钮由于机械原因粘连时，电梯会屏蔽该层按钮，不响应该按钮的指令，直至按钮恢复正确。 |
| 6 | 轿内紧急照明 | 在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用。 |
| 7 | 轿内警铃 | 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。 |
| 8 | 关门超时保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能关门到位超过预定时间，电梯重复三次关门后，未侦测到门关闭信号时，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门已正常关闭时，电梯将恢复正常操作。 |
| 9 | 开门超时保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间时，内外呼信号会自动取消，驶向相邻层楼开门并释放乘客。 |
| 10 | 双门扇重力强关 | 当厅门连接钢丝失效时，重力锤会使主、副门扇强制合拢。 |
| 11 | 终端越程保护 | 电梯的上下终端都装有终端减速开关和终端极限开关，以保证电梯不会超越行程。 |
| 12 | 消防功能 | 消防功能作用后，电梯返回消防层楼开门放人，并停止运行。 |
| 13 | 消防回馈 | 当电梯完成消防运行后，系统回馈一个完成信号，方便楼宇系统接入。 |
| 14 | 消防状态提醒显示 | 进入消防状态时，在轿内显示提示信息。 |
| 15 | 就近平层 | 当电梯出现意外故障时,电梯层楼记忆,在恢复运行后,无须进行端站层楼恢复,提高运行效率。 |
| 16 | 门区外门开禁止 | 为安全起见，在门区外，系统设定不能开门。 |
| 17 | 故障自诊断 | 当控制系统自动侦测到控制回路的异常时，自动停梯保障乘客的安全。 |
| 18 | 层楼显示 | 为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和厅外召唤面板上有箭头状指示灯提示运行方向。 |
| 19 | 全集选 | 电梯对大楼内上、下召唤信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯运行方向一致的信号进行依次应答。 |
| 22 | 错误指令取消 | 乘客按下指令按钮被响应后，发现与实际要求不符，可在指令登记后连按 2 次错误指令的按钮，该登记的信号就被取消。 |
| 23 | 反向指令自动消除 | 当电梯到达最远层站将要反向时，原来所有后方登记的指令全部消除。 |
| 24 | 本层厅外开门 | 在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门。 |
| 25 | 开门按钮开门 | 电梯停在门区时，可以在轿厢中按开门按钮使电梯已经关闭或尚未关闭的门重新打开。 |
| 26 | 基站锁梯 | 电梯进入锁梯状态，返回基站，停止使用。 |
| 27 | 盲文按钮 | 指令按钮带有盲文标识,方便盲人乘客操作。 |
| 28 | 轿内到站钟 | 在电梯减速平层过程中会鸣响装在轿顶的到站钟，以提醒轿内乘客和厅外候梯乘客电梯正在平层，马上到站。 |
| 29 | 自动返回基站 | 全自动运行时，如果设定自动返基站功能有效，当梯群中无指令和召唤时，电梯在一定时间（时间可通过参数设置）延迟后自动返回基站。 |
| 30 | 轿内照明、风扇自动控制 | 在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明和风扇。但在接到系统指令后，重新启动风扇和照明。 |
| 31 | 开关门按钮 | 电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。 |
| 32 | 开关门按钮灯 | 按下开关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答。 |
| 33 | 厅、轿门分别控制 | 经过统计由厅外召唤引起的开门等待时间会比由轿内指令引起的开门等待时间要长，此功能通过独立调整电梯在响应召唤和指令时的开门保持时间，来提高整体的运行效率。 |
| 34 | 关门等待取消 | 自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。 |
| 35 | 起动时力矩补偿 | 为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过起动时的力矩补偿给予优化。 |
| 36 | 数字式大厅/轿内显示 | 在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上实时显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。 |
| 37 | 轿内LCD显示 | 利用LED断码显示器作为高档轿内显示。 |
| 38 | 语音安抚功能 | 当电梯在超时、超载、出现故障就近平层或开关门过程中时，会自动播报语音对乘客进行安全引导，给出温馨的提示。 |
| 39 | 安全接触器触点检测保护 | 系统检测安全继电器、接触器触点是否可靠动作，如发现触点的动作和线圈的驱动状态不一致，将停止轿厢一切运行。 |
| 40 | 抱闸开关状态检测 | 对抱闸的打开关闭状态进行检测，当发现抱闸继电器的实际状态与始定的命令不符时，停止运行。 |
| 41 | 抱闸接触器检测功能 | 对抱闸继电器信号进行全程监控，当发现抱闸继电器的实际状态与始定的命令不符时，停止运行。 |
| 42 | 独立双制动器 | 驱动主机采用独立的双制动器。 |
| 43 | 运行时间限制器 | 当电梯运行过程中，如果连续运行了运行时间限制器规定的时间发现平层开关没有动作，就停止轿厢运行。 |
| 44 | 超速保护 | 当速度超出控制范围的运行导致的安全问题而设置的保护。 |
| 45 | 低速保护 | 为防止电梯在控制范围外低速运行导致安全问题而设置的保护。 |
| 46 | 主机过热保护 | 由于机房温度过高或运行发热，电动机温度超过预设值时，电梯将自动进入保护状态。电梯就近停靠，开门安全疏散乘客并关闭轿内照明和电扇，等温度正常后，电梯恢复正常运行。 |
| 47 | 安全回路故障保护 | 系统收到安全回路故障信号就紧急停车，并在有故障时防止电梯运行。 |
| 48 | 主控CPU WDT保护 | 主控板上设有 WDT 保护，当检测到 CPU 故障或程序有故障时，WDT 回路强行切断主控制器输出点，并使 CPU 复位。 |
| 49 | 电网滤波监测功能 | 在一段时间内，如果电网电压出现连续波动，系统将自动报警。 |
| 50 | 速度反馈检测功能 | 系统一旦检测到实际速度与给定速度不符，将自动断开安全回路并发出警报。 |
| 51 | 重新初始化运行 | 当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在的层楼位置，并恢复正常运行。 |
| 52 | 恢复运行 | 当电源中断而恢复后，电梯处于平层区域以外，系统将自动低速运行至平层位置。进入平层后，门自动打开恢复正常运行。 |
| 53 | 五方通话 | 用于在特殊情况下通过设置在轿厢操纵面板、轿顶、底坑的对讲装置保持与机房及监控中心的语音联系（含通信电缆）。 |
| 54 | 层高自学习 | 电梯层楼高度进行自动的学习。 |
| 55 | 绝对位置自定位 | 每次断电恢复后,重新进行最大力矩点的绝对位置定位,确保电梯运行高效力矩状态 |
| 56 | 机房安全配电盒 | 对电梯上电、断电进行控制并实现断电上锁功能，使维保人员有效控制电梯。对过载和短路进行保护。 |
| 57 | 底坑检修梯 | 在底坑里方便维修人员进出的攀登梯。 |
| 58 | 故障历史记录/查询 | 可记录最近的故障，包括发生时间、楼层、代码。 |
| 59 | 轿顶检修功能 | 电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。 |
| 60 | 机房检修 | 机房内进行检修运行操作 |
| 61 | 平层微调 | 当电梯平层略有差异时可以通过人工进行干预。 |
| 62 | 全井道双控照明 | 整个井道壁上安装等距的设备，并在井道、控制柜处进行开关控制。 |
| 63 | 智能指令登记 | 电梯出现1次超载，等电梯满载驶离该楼层后，该层的外招自动登记，使电梯更人性化。 |
| 65 | 待机超时提示 | 当电梯内有人且待机时间超出2分钟，开门按钮闪烁1分钟，提醒轿内人员尽快离开轿厢。 |

（四）技术及规范

1、GB50045-95(2005 年版) 《高层民用建筑设计防火规范》

2、GB8903-2005《电梯用钢丝绳》所有电梯设备、材料和施工工艺必须符合最新的法律法规、地方标准、行业标准、规范（包括国家标准和推荐标准），包括但不限于：

1、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及第1号修改单

2、GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》

3、GB/T10058-2009《电梯技术条件》

4、GB/T10059-2009《电梯实验方法》

5、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

6、GB/T18775-2009《电梯维修规范》

7、GB/T 24478-2009《电梯曳引机》

（五）其他要求

质保期5年（免费维保期5年），质量保修期自质量技术监督部门特种设备检验机构验收合格之日起。（电梯整体免费质保维修为验收合格后5年（验收合格指：质量技术监督单位验收合格）。质保期内的电梯免费维修、保养，且年检费用由中标方承担（含限速器校验）。