附件一：

更正的《惠州市第八中学扩建项目直饮水设备采购项目货物清单》

| 序号 | 项目名称 | 技术参数、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频增压泵 | 一般技术参数序号1： 1、Q≥8m³/h,H≥54m,P≥2.2kW； 一般技术参数序号2： 2、自动加压供水设备安装设备； 一般技术参数序号3： 3、通过互联网实现远程智能控制系统。 | 台 | 1 |  |  | 扩建宿舍3、宿舍4、教学楼、教师公寓 |
| 2 | 管线机 | 一般技术参数序号4： 1、功率：≥550W； 一般技术参数序号5： 2、材质：ABS(面板)； 一般技术参数序号6： 3、内胆材质：不锈钢； 一般技术参数序号7： 4、额定水压：0.03～0.4 MPa； 一般技术参数序号8： 5、制热水能力： ≥12L/h（≥90℃）； | 台 | 19 |  |  | 教师公寓7个、教学楼大办公室（12个） |
| 3 | △4龙头，平台终端机 | 一般技术参数序号9： 1、电源：220V，50Hz； 一般技术参数序号10： 2、功率：≤6kW； 一般技术参数序号11： 3、外形尺寸：1000×500×1600mm（±5%）材质：钢化玻璃面板，整机全不锈钢，柜式落地设计；双核加热系统，以及内部涉水管道，全部采用食品级304不锈钢； 一般技术参数序号12： 4、按键功能：一个开水，两个温水，一个直饮水； 一般技术参数序号13： 5、采用 uv紫外线杀菌出水嘴。 | 台 | 34 |  |  | 1.综合教学楼11台 2.3#学生宿舍11台 3.4号学生宿舍12台 |
| 4 | 不锈钢管 DN32给水管 | 一般技术参数序号14： 1、给排水管道室内薄壁不锈钢管304(卡压连接) 公称直径(mm以内) 32； 一般技术参数序号15： 2、不锈钢管¦DN32； 一般技术参数序号16： 3、给水室内不锈钢管卡压管件¦DN32； | 米 | 330 |  |  | 主水管 |
| 5 | 不锈钢管 DN20给水管 | 一般技术参数序号17： 1、给排水管道室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 20； 一般技术参数序号18： 2、不锈钢管¦DN0； 一般技术参数序号19： 3、给水室内不锈钢管卡压管件¦DN20； | 米 | 1005 |  |  | 给水管 |
| 6 | 不锈钢管 DN25给水管 | 一般技术参数序号20： 1、给排水管道 室内薄壁不锈钢管304(卡压连接) 公称直径(mm以内) 25； 一般技术参数序号21： 2、不锈钢管¦DN25； 一般技术参数序号22： 3、给水室内不锈钢管卡压管件¦DN25； | 米 | 643 |  |  | 给水管 |
| 7 | 不锈钢管 DN15 | 一般技术参数序号23： 1、给排水管道 室内薄壁不锈钢管304(卡压连接) 公称直径(mm以内) 15； 一般技术参数序号24： 2、不锈钢管¦DN15； 一般技术参数序号25： 3、给水室内不锈钢管卡压管件¦DN15； | 米 | 1148 |  |  | 给水管及回水管，教学楼、3号宿舍楼、4号宿舍楼单独回水至机房 |
| 8 | 螺纹阀门 DN32 | 一般技术参数序号26： 1、螺纹阀安装公称直径(mm以内) 32； 一般技术参数序号27： 2、螺纹阀门¦DN32不锈钢； | 个 | 1 |  |  | 主机房 |
| 9 | 螺纹阀门 DN25 | 一般技术参数序号28： 1、螺纹阀安装公称直径(mm以内) 25； 一般技术参数序号29： 2、螺纹阀门¦DN25不锈钢； | 个 | 6 |  |  | 楼栋检修 |
| 10 | 螺纹阀门 DN15 | 一般技术参数序号30： 1、螺纹阀安装公称直径(mm以内)15； 一般技术参数序号31： 2、螺纹阀门¦DN15不锈钢； | 个 | 6 |  |  | 楼栋检修 |
| 11 | 角阀 | 一般技术参数序号32：1.取水点平台角阀； 一般技术参数序号33：2.不锈钢； | 个 | 34 |  |  |  |
| 12 | 漏电开关 | 一般技术参数序号34： 1、额定电流：32A； 一般技术参数序号35： 2、额定电压：230V； 一般技术参数序号36： 3、动作时间：＜0.1s。 | 个 | 34 |  |  |  |
| 13 | 电盒 | 一般技术参数序号37：1.2P塑料开关盒 | 个 | 35 |  |  |  |
| 14 | 直通 | 一般技术参数序号38：不锈钢 DN15-32直通 | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 弯头 | 一般技术参数序号39：不锈钢DN15-32弯头 | 批 | 1 |  |  |  |
| 16 | 外牙直 | 一般技术参数序号40：不锈钢各型号 | 批 | 1 |  |  |  |
| 17 | PE开关 | 一般技术参数序号41：室内塑料给水管(直接）公称直径(12mm以内) | 个 | 18 |  |  | 管线机 |
| 18 | PE管 | 一般技术参数序号42：1.室内塑料给水管(直接）公称直径(12mm以内)； 一般技术参数序号43：2.管道消毒、冲洗公称直径(12mm以内)； | 卷 | 1 |  |  |  |
| 19 | 水龙头 | 一般技术参数序号44：304不锈钢 | 个 | 8 |  |  | 办公室 |
| 20 | 水龙头底座 | 一般技术参数序号45：水晶玻璃，规格：10×10×5mm（±5%） 定制 | 个 | 8 |  |  |  |
| 21 | 电源线 | 一般技术参数序号46：2.5平方阻燃线 | 卷 | 3 |  |  | 平台取电 |
| 22 | 墙洞凿补 | 一般技术参数序号47：1.机械钻孔(洞) 砖墙(Φ65mm 以内) ； 一般技术参数序号48：2.堵洞眼每个洞口填堵体积(0.01m³)以内； | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 水质检测 | 一般技术参数序号49：质检所 | 次 | 1 |  |  | 施工及设备安装完成后检测 |
| 24 | 辅材 | 一般技术参数序号50：线管、不锈钢卡码，吊码、支架，内外牙接头等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件一：

## 更正的其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | （1）本项目以总价的报价形式进行报价，报价不得高于最高限价，投标人须在“第六章，投标文件格式与要求”的“格式四，开标一览表”中填写总价报价在投标文件中提供，报价以大写为准，小写保留小数点后两位，投标人须按照下文“附表一”中“具体技术（参数）要求”的“《惠州市第八中学扩建项目直饮水设备采购项目货物清单》”并在“第六章，投标文件格式与要求”的“格式五，分项报价表”在投标文件中提供分项报价明细表。投标人在“第六章，投标文件格式与要求”的“格式五，分项报价表”中填写提供的各项货物信息必须明确填写详细的品名、规格型号、品牌、产地和制造商名称，不能随意填写为表述模糊不清的或不存在的内容等。 （2）报价应采用人民币计价，实际结算金额为包干价，包括但不限于材料费、电子档案费、运输费、包装费、本项目服务过程的相关货物购置及使用费用、版权专利费、人员工资、社保、保险、福利、管理费、风险费、税费、利润、必需的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。 |
|  | 2 | 产品要求 | （1）货物必须是全新未使用的优质产品。产品及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示产品的型号、规格和制造商。 （2）货物必须是原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并且符合国家以及该产品的出厂标准。 （3）中标人供货时应当提供货物由相关部门出具的产品质量认证证明和检测报告。 （4）中标人负责产品在交货地点的保管，直至产品验收合格。 （5）中标人负责其派出的所有人员的人身意外保险。 （6）中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。 |
|  | 3 | 法律责任 | （1）中标人供应的货物不符合招标文件要求或合同规定之情形或为不合格产品的，中标人应负责无条件退货，对于因此导致采购人的项目进度工作受到影响及遭受损失或增加采购成本的，中标人应给予赔偿，并承担一切相关费用及法律责任。 （2）采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
|  | 4 | 售后服务 | （1）中标人应指定专人负责为采购人提供售后服务，对采购人在货物使用过程中产生的任何疑问和问题，中标人应在24小时内给出详尽的答复或解决意见。（2）免费质保期期限:所有设备质保期至少为验收合格后，在正常情况使用下保修一年，具体按国家或行业有关标准由双方在合同中约定为准。质保期后，如采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。（3）中标人提供标准电话技术支持(7x24小时)。免费质保期内维修人员接到维修通知后积极响应（180分钟内）并到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过6小时。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。） |
|  | 5 | 经验要求 | 投标人负责技术支持，费用均已涵盖在投标价格中。免费负责为采购人产品（货物）使用人员的操作培训等工作，直至采购人使用人员能独立正常操作使用为止。 |
|  | 6 | 其他要求 | 投标人须提供货物由相关部门出具的产品质量认证证明和检测报告。 |
|  | 7 | 整改要求 | 在供货履约过程中，中标人如果出现供货数量短缺、供货周期延误、货物质量不达标、货物规格型号与采购要求不符、售后服务响应不及时等供货不满足问题，严重影响采购人项目推进、日常运营及工作开展的情况，采购人将发函告知中标人，中标人在采购人规定的时间内进行整改，整改完成后需要提交整改完成的相关资料，资料的纸质盖章原件需要递交给采购人，经采购人确认并同意继续履约后，中标人方可继续履约。 |
|  | 8 | 违约责任 | （1）中标人不能交货的，采购人不向中标人付款。中标人应向采购人偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金。 （2）中标人所交产品品种、数量、规格、型号、质量、技术参数及配置不符合国家法律法规和采购文件及合同规定的，采购人有权拒绝收货，由中标人负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任。 （3）中标人逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向采购人偿付每日千分之五的违约金，并承担采购人因此所受的损失费用。 （4）对于中标人出现违约行为或服务行为不符合质量要求，采购人将要求中标人按规定进行整改，在两次整改均无效或仍不能符合质量要求的，报经采购人审议同意后终止合同，将中标人列入黑名单管理。同时，中标人须承担所有违约责任。 |
|  | 9 | 供货与验收方案 | 投标人需提供详细的供货方案，方案内容包括但不限于：方案内容包括但不限于：项目实施管理计划、供货管理计划、供货配送人员安排进度计划、交货方案、货物运输方式、明确分项验收、整体验收的流程、验收项目、判定标准、资料交付要求（验收标准清晰、规范）等。 |
|  | 10 | 售后服务方案 | 投标人需提供详细的售后服务方案，方案内容包括但不限于：维保服务标准、响应修改问题的时效性、保障措施、服务优势、包括售后服务团队、质保期限、维修换货时效性等。 |
|  | 11 | 技术培训方案 | 投标人需提供详细的售后服务方案，方案内容包括但不限于培训师团队、明确培训对象、培训课时、培训内容、培训方式、考核方式、覆盖设备操作、日常运维、简单故障排查等核心内容、培训体系完整、培训成果和目标等。 |
|  | 12 | 项目实施方案 | 投标人需提供详细的项目实施方案，方案内容包括但不限于：项目具体实施方案、项目进度计划安排、安装调试计划、现场勘察、安装安全措施、专属安装（调试、技术保障）人员配置（列明岗位分工、人员职责、到场服务周期，人员配置数量）、设备运行测试方案（如：运行测试、功能校验）等 |
|  | 13 | 项目应急方案 | 投标人需提供详细的项目应急方案，方案内容包括但不限于应急人员架构方案、应对恶劣天气或自然灾害（如台风）调整配送货物时间的方案措施、突发意外时采取的供应货物保障措施、设备故障应急维修与处理措施的方案等。 |
|  | 14 | 服务响应 | 投标人需要采购人提出服务要求后，对采购人在合理的时间内积极且有效响应。 |
|  | 15 | 同类业绩经验 | 投标人需要有相关的同类业绩经验。 |
| ★ | 16 | 法律法规要求 | 根据《生活饮用水卫生监督管理办法》和《涉及饮用水卫生安全产品分类目录（2025年版）》，属于上述涉水产品分类目录内的产品，所投产品制造商具备并提供有效的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”，投标人需要在招标文件提供涉水产品的相应的证明材料或提供承诺函（承诺中标后能对涉水产品具备并提供有效的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”）；对于非涉水产品则不做要求。 |
| 说明 |  |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |